Cordex HP™ 4.0кВт

Модульный выпрямитель

с коммутацией режимов

>	Выходной ток 75А при напряжении 48В постоянного тока

>	Высокий КПД 95%

>	Высокая плотность мощности: выше 23кВт на одну полку 19”

>	Возможность использования в полках системы Cordex 48-3.6kW

>  ”Горячая” замена модулей, сверхкомпактный дизайн 4RU

>  Ограничение мощности и широкий диапазон входного напряжения

# Различные варианты установки

на открытом пространстве

# Технические данные выпрямительного модуля

# Cordex HP 4.0kW (p/n 010-623-020)

| Электрические характеристики Входное напряжение (номинальное): От 208 до 277В перем. тока Входное напряжение (рабочее): (номинальное):Вход: От 187 до 312В перем. тока ост. тока Входное напряжение (расширенное): (номинальное):Вход: От 90 до 176 В перем. тока тока Входная частота: От 45 до 66Гц Выходная мощность: 4000Вт/модуль (длительная) Коэффициент мощности: Более 0,99 (нагрузка 50-100%) КНИ: Менее 5% (при 208В, 50Гц) КПД: Более 94,9% пик. Выходное напряжение: От 42В до 60В пост. тока Выходное напряжение (холостой ход) От 48В до 58В пост. тока Выходной ток: 74А при 54В пост. тока Стабильность нагрузки: Менее ± 0,5% (статич.) Линейная стабильность: Менее ± 0,1% (статич.) Отклик: ± 3% для нагрузки 40-90%, Уровень шума в речевом диапазоне: < 38 дБrnС Уровень шума в широком диапазоне: < 30 мВ СКЗ (10кГц-10МГц) Псофометрический шум: < 2мВ Акустический шум: < 60 дБа на расстоянии 1 м Окружающие условия Рабочая температура: От -40 до +55˚C Расширенная раб. температура: От -40 до +75˚C (до 1,8кВт) Температура хранения: От -40 до +85˚C Влажность: От 0 до 95% без конденсации Высота размещения: От -500 до 4000 м Рассеивание тепла: Менее 1150 ВТU в час Mеханические параметры Размеры (В х Ш х Г): 160 мм х 87 мм х 300 мм Вес: 3.9 кг Монтаж: В стойку 19”/23” Mеханические параметры Защита: Ограничение по току, от к.з. задержка включения, вх. и вых. предохранители, ограничение мощности, отключение из-за перегрева откл. из-за высокого вых. напряжения | Полка 19” для 5 модулей Cordex HP 4.0kW Механические параметры полки 19” Размеры (В х Ш х Г), мм 177 х 442 х 389 Вес: 8.5 кг Монтаж в стойку 19”: Центральное крепление Соединения Вход: Клеммные блоки Выход: Адаптеры шины со штифтами 3/8” Заземление каркаса: Сжатая клемма, 6-16 мм² Связь через интерфейс CAN: Разъем типа RJ-12 Cтандарты Безопасность: CSA C22.2 No 60950-1-03 UL 60950-1 1st Edition CE marked IEC/EN 60950-1 IEC/EN 60950-1 ЭМС: ETSI 300 386 Излучение: CFR47 (FCC) Part 15 Class B ICES-03 Class B EN55022 (CISPR 22) Class B C-tick (Australia) EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN55022 (CISPR 22) Class B C-tick (Australia) EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-3-3 Устойчивость: EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-11 ANSI/IEEE C62.41 Cat B3 NEBS: GR-1089 CORE GR-63 CORE |
| --- | --- |

# Text boxes

Функциональные возможности серии Cordex являются новейшими инновациями в доступных сегодня технологиях. Эксперты-разработчики объединили высокую эффективность и надежность работы в один компактный выпрямитель.

Новый выпрямитель Cordex 48-4.0kW обеспечивает полную совместимость с выпрямителем Cordex 48-3.6kW, который производится уже несколько лет . При этом на одной полке 4RU стойки 19”  можно устанавливать до пяти выпрямителей.

С помощью системного контроллера CXC можно выполнять локальную и дистанционную установку, настройку и контроль параметров выпрямителя. Уникальная IP технология позволяет проводить полную конфигурацию и мониторинг через Ethernet соединение.