Модульная структура

модуль Rectiverter

Модуль с тремя портами преобразования энергии обеспечивает одновременное питание нагрузок АС и DC. При перебоях в работе сети, Rectiverter 48/1200 HE (High Efficiency) переключается на питание нагрузок AC от аккумуляторных батарей.

Модульная структура, высокое КПД, компактные размеры, инновационный дизайн, комплексный мониторинг и функции управления обеспечивают значительные преимущества над действующим стандартами в промышленности.

Применение

ЭЛЕКТРОЭНЕРГЕТИКА

- Низковольтные и высоковольтные

- распределительные устройства

- Трансформаторы и распределительные подстанции

- Генерация энергии и системы ее распределения

- Контроль & защита

- Системы SCADA

ШЕЛЬФОВЫЕ, ДОБЫВАЮЩИЕ И
 ОБРАБАТЫВАЮЩие ОТРАСЛИ

- Системы безопасности и автоматизации (СБА)

Морские системы

- Связь и автоматика на борту кораблей

МЕТРО & ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНАЯ 
 ИНФРАСТРУКТУРА

- Контроль & защита

- Сигнализация

СВЯЗЬ – МОБИЛЬНАЯ / БЕСПРОВОДНАЯ

- LTE/4G/WiMAX

- Распределённые антенные системы

- Широкополосный доступ

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diamnonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquamerat volutpat.)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diamnonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquamerat volutpat.)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diamnonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquamerat volutpat.)

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit, sed diamnonummy nibh euismod tincidunt ut laoreet dolore magna aliquamerat volutpat.)

Система электропитания Rectiverter Power Core 6 kVA 1ph 2U

Модуль Rectiverter является базовым блоком системы, который преобразует получаемую от двух источников питания энергию по входам AC и DC в энергию со стабилизированным выходным напряжением для бесперебойного электроснабжения нагрузок переменного тока 230В AC и нагрузок постоянного тока 48В DC, включая заряд аккумуляторных батарей.

Полная выходная мощность системы по обоим выходам AC и DC ограничена и составляет 8 kW. Ограничение выходной мощности по выходам AC и DC может быть установлено в соответствии с подключаемыми нагрузками, но при этом максимальная мощность для нагрузок AC – не более 6 kVA и для нагрузок DC - не более 4,8 kW.

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

230 ИЛИ 115 vac ВХОДНОЕ/ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ОДНОФАЗНЫЙ ВХОД/ВЫХОД 48 vdc НА ВХОДЕ/ВЫХОДЕ ПОЛНАЯ МОЩНОСТЬ 8 kw НА ВЫХОДАХ AC+DC МАКС. МОЩНОСТЬ 6 kva НА ВЫХОДЕ ac МАКС. МОЩНОСТЬ 4,8 kw НА ВЫХОДЕ dc 1-ПОЛЮСНЫЙ ВАРИАНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ AC 2-ПОЛЮСНЫЙ ВАРИАНТ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ AC ВСТРОЕННЫЙ РУЧНОЙ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ БАЙПАС ВСТРОЕННАЯ ТЕХНОЛОГИЯ ПЕРЕДАЧИ ЭЛЕКТРОЭНЕРГИИ ПЕРЕГРУЗОЧНАЯ СПОСОБНОСТЬ 150%, 15СЕК 600% ТОК СРАБАТЫВАНИЯ АВТОМАТА, 20МС «ГОРЯЧАЯ» ЗАМЕНА контроллер smartpack S / smartpack R МОЖЕТ РАБОТАТЬ ПАРАЛЛЕЛЬНО С ВЫПРЯМИТЕЛЯМИ flatpack2 СООТВЕТСТВУЕТ МИРОВЫМ СТАНДАРТАм ЗАПАТЕНТОВАННАЯ ТЕХНОЛОГИя

Rectiverter Power Core 6 kVA 1ph 2U

До 6 kVA AC & до 4,8 kW 48 VDC на выходе

Doc RCTOR0402.1xx – rev1R

Rectiverter  Module

НА РИСУНКЕ НИЖЕ ПОКАЗАНЫ СОЕДИНЕНИЯ И РАСПОЛОЖЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ И АКБ

|  | Модель | 8 kw / 4 kW |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Артикул | CTOR0402.1xxx |  |
|  | ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
|  | Диапазон напряжения AC | 185-275 / 95-140 V |  |
|  | Диапазон напряжения DC | 40-58 V |  |
|  | Максимальный ток AC | 28-48 A |  |
|  | Частота | 47-53/57-63 Hz |  |
|  | Коэффициент мощности | > 0.99 |  |
|  | ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
|  | Регулируемый диапазон AC | 200-240 / 100-127 V |  |
|  | Регулируемый диапазон DC | 43-58 V |  |
|  | Макс. выходная мощность AC | 6,0 / 3,0 kVA |  |
|  | Макс. выходная мощность DC | 4,8 / 2,4 kW |  |
|  | Коэффициент мощности | 0,8 |  |
|  | Частота | 50Hz, 60 Hz |  |
|  | ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
|  | Ручной байпас | 20 A |  |
|  | LVBD | 150 A |  |
|  | 2-полюсное распределение AC 1-полюсное распределение DC 1-полюсные автоматические выключатели АКБ | 1, 2-10 A, C 1, 2-60 A, C 2, 100A |  |

Specifications are subject to change without notice

Rectiverter  6 kVA 1-ф система электропитания

ОДНОФАЗНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ С ручным байпасом

НА РИСУНКЕ НИЖЕ ПОКАЗАНЫ СОЕДИНЕНИЯ И РАСПОЛОЖЕНИЕ АВТОМАТИЧЕСКИХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ НАГРУЗКИ И АКБ

|  | модель | 8 / 4 kW |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Артикул | CTOR0402.001 |  |
|  | ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
|  | Диапазон напряжения AC | 185-275 / 95-140 V |  |
|  | Диапазон напряжения DC | 40-58 V |  |
|  | Максимальный ток AC | 28-48 A |  |
|  | Частота | 47-53/57-63 Hz |  |
|  | Коэффициент мощности | > 0.99 |  |
|  | ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
|  | Регулируемый диапазон AC | 200-240 / 100-127 V |  |
|  | Регулируемый диапазон DC | 43-58 V |  |
|  | Макс. выходная мощность AC | 6,0 / 3,0 kVA |  |
|  | Макс. выходная мощность DC | 4,8 / 2,4 kW |  |
|  | Коэффициент мощности | 0,8 |  |
|  | Частота | 50Hz, 60 Hz |  |
|  | ДРУГИЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |
|  | LVBD | 150 A |  |
|  | 1-2-полюсное распределение AC | 1-3 pc, 2-16 A, C,B |  |
|  | 1-полюсное распределение DC | 1-3 pc, 2-63 A |  |
|  | 1-полюсные автоматические выключатели АКБ | 2, 100A |  |

Specifications are subject to change without notice

Rectiverter  6 kVA 1-ф система электропитания

ОДНОФАЗНОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ

| Модель / информация для заказа | 8 kW, 230 V |  |  | 4 kW, 115 V |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Артикул |  | CTOR0402.1xxx |  |  | CTOR0402.1xxx |  |
| ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ AC |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение (заводское)/(регулируемый диапазон)1) | 230 VAC / 200 - 240 VAC |  |  | 115 VAC / 100 - 127 VAC |  |  |
| Частота (в режиме работы инвертора) | 50 Hz ( адаптивная подстройка ) |  |  | 60 Hz ( адаптивная подстройка ) |  |  |
| Частота (настраиваемый режим инвертора) | 50Hz, 60Hz или последняя синхронизация 50/60Hz (адаптивная) |  |  |  |  |  |
| Макс. мощность (постоянная / перегрузка (<15с) ) | 4800 W (6000 VA) / 8000 VA |  |  | 2400 W (3000VA) / 4000 VA |  |  |
| Мах ток (постоянный / перегрузка (<15с) ) | 26ARMS / 34,8ARMS |  |  |  |  |  |
| Ток (максимум) режим Quick trip (20ms) | 120A (6 x номинал) |  |  |  |  |  |
| Время задержки (скачки напряжения) (до переключения на АКБ) | > 5 ms @ 4800W нагрузка |  |  | > 5 ms @ 2400W нагрузка |  |  |
| Коэффициент нелинейных искажений | < 1.5 % на резистивной нагрузке |  |  |  |  |  |
| Другие особенности | Предохранители в цепях L и N, «горячая» замена |  |  |  |  |  |
| ВЫХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ DC |  |  |  |  |  |  |
| Напряжение (заводское)/(регулируемый диапазон) | 53.5 VDC / 43 - 58 VDC |  |  |  |  |  |
| Мощность (максимум @номинал) |  | 4800 W 2) |  |  | 2400 W 2) |  |
| Ток (максимум @VOUT ≤ 48 VDC) |  | 100 A 2) |  |  | 50 A 2) |  |
| Время удержания, при макс. выходной мощности | >10ms; VOUT > 41 VDC |  |  |  |  |  |
| Другие технические характеристики | Защита от КЗ, защита от перенапряжения, DC подключение винт M8 |  |  |  |  |  |
| ВХОДНЫЕ ПАРАМЕТРЫ |  |  |  |  |  |  |
| Входное напряжение AC (1 фаза) | 185 - 275 VAC, |  |  | 95 - 140 VAC |  |  |
| Ток AC(при ном. вых. напряжении)/(зависит от модели модуля) |  |  | 28-48 ARMS 4) |  |  |  |
| Частота (заводская: диапазон синхронизации) | 47-53 & 57-63 Hz |  |  | 57-63 & 47-53 Hz |  |  |
| Частота (подстраиваемая:диапазон синхронизации) | 47-53 Hz, 57-63 Hz или обе (адаптивно) |  |  |  |  |  |
| Коэффициент мощности / Коэффициент нелинейных искажений | > 0.99 при 50% нагрузке и более / < 3.5% |  |  |  |  |  |
| Номинальное напряжение DC / расширенный диапазон (без перегрузки )3) | 45 - 58 VDC / 40 - 45 VDC |  |  |  |  |  |
| Ток DC (максимум) | 128 A / 180A во время перегрузки (15s) |  |  | 64 A / 90A во время перегрузки (15s) |  |  |
| Другие технические характеристики | Предохранители на L и N, «горячая» замена, варистор, клеммы под винт 10 mm2 для L, N & PE; DC подключение винт M8 DC АКБ подключение M8 |  |  |  |  |  |
| ОПЦИИ |  |  |  |  |  |  |
| Контроль и мониторинг (см. брошюры на контроллеры Smartpack R / Smartpack S) |  |  |  |  |  |  |
| LVBD | 150 A |  |  |  |  |  |
| 1-полюсное распределение AC (подключение напрямую к MCB) | 1-3 pc, 2-16A, C,B характеристики |  |  |  |  |  |
| 2-полюсное распределение AC (подключение напрямую к MCB) | 1, 2-10A, C характеристики |  |  |  |  |  |
| 1 -полюсное распределение DC (подключение напрямую к MCB) | 1-3 pc, 2-60A, |  |  |  |  |  |
| ПРОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  |  |  |  |  |
| КПД | >96% (режим от сети (AC/AC и AC/DC)), >94% (режим инвертора (DC/AC)) |  |  |  |  |  |
| Ручной переключатель байпас | 63 A |  |  |  |  |  |
| Тип защиты | IP 20 |  |  |  |  |  |
| Рабочая температура | От -10 до +45°C (от +14 до +113°F), влажность 5 - 95% RH без конденсата |  |  |  |  |  |
| Температура хранения | От -40 до +85°C (от -40 до +185°F), влажность 0 - 99% RH без конденсата |  |  |  |  |  |
| Габариты [WxDxH] / Вес | 482 x 432 x 222mm (5U) (19 x 17 x 8,8”) / 16kg (35 lbs) |  |  |  |  |  |
| СЕРТИФИКАЦИЯ |  |  |  |  |  |  |
| Электробезопасность | EN 60950-1, EN 62040-1 |  |  |  |  |  |
| Электромагнитная совместимость | ETSI EN 300 386 V.1.6.1, FCC CFR 47 Part 15 EN 61000-6-1 /-2/-3/-4 |  |  |  |  |  |
| Защита окружающей среды | ETSI EN 300 019: 2-1 (Class 1.2), 2-2 (Class 2.3) & 2-3 (Class 3.2) RoHS (2011/65/EU) и WEEE (2002/96/EC) |  |  |  |  |  |
| 1) Выходное напряжение и кодовый ключ в корпусе модуля устанавливаются на заводе 3) 40 - 45 VDC: снижение функциональности – не возможно увеличить выходную мощность и возрастают нелиненые искажений на AC выходе |  | 2) AC нагрузка имеет приоритет. Максимальная выходная мощность DC и ток зависят от мгновенной мощности AC нагрузки и входного напряжения; т.е. максимум на выходе DC= 3200W/65A при полной выходной мощности AC и номинальном входном напряжении 230VAC. 4) Если напряжение DC ниже 43V входной ток может превысить этот порог. |  |  |  |  |