Cordex HP 1.2 кВт

Энергосберегающий модульный выпрямитель

с коммутацией режимов

- Серия Сordex HP – новое высокоэффективное оборудование

- Максимальный выходной ток 25 А при напряжении 48 В постоянного тока

- Высокая плотность мощности (21,8 Вт/25,4 мм³)

- Широкий диапазон входного напряжения

- Коррекция коэффициента мощности и КПД 93%

- Рабочая температура до + 65 °С без ухудшения параметров

# Различные варианты установки

на открытом пространстве

# Технические данные

| Выпрямительный модуль Cordex CXRF-HP 1.2kW Заказной номер: 010-619-20 Электрические характеристики Входное напряжение (номинальное): От 176 до 276 В перем. тока Входное напряжение (пониженное): (номинальное):Вход: От 90 до 175 В перем. тока тока Входное напряжение (повышенное): (номинальное):Вход: От 277 до 300 В перем. тока тока Входной ток (номинальный): 7,4 А (макс.) Входной ток (при 90-132 В) 6,0 А (макс.) Входная частота: От 45 Гц до 70 Гц Коэффициент мощности: Более 99% КНИ (при номин. вх. напряжении): < 5% КПД (при номин. вх. напряжении): > 93% при нагрузке 40-100% Выходное напряжение: От 42 В до 58 В пост. тока Выходная мощность: 1200 Вт при номин. вх. напряж Выходной ток: 22,2 А при 54 В пост. тока Максимальный выходной ток: 25 А при 48 В пост. тока Стабильность нагрузки: < ± 0,5% (статич.) < ± 1% (динам.) Линейная стабильность: < ± 0,1% (статич.) (время восстановления 2 мс) < ± 1% (динам.) Уровень шума в широком диапазоне: < 30 мВ СКЗ, < 150 мВ (ампл.) Псофометрический шум: < 2 мВ Mеханические параметры Размеры (В х Ш х Г): 41,4 мм х 84,8 мм х 256,8 мм Вес: 1.23 кг Высота (мм): 38 Глубина (мм): 181.9 Монтаж: В стойку 19”/23” Возможности Индикаторы (светодиоды): Сеть ОК , выход ОК, авария Охлаждение: Принудительное (вентилятор) Регулировки и настройки: Напряжение стабилизации (через контроллер СХС) Напряжение заряда Напряжение теста батарей Пороги отключения из-за высокого напряжения Ограничение тока Время задержки включения Крутизна характеристики % Защита: Ограничение тока, от к.з. Вх./вых. предохранители Отключение из-за высокого выходного напряжения Ограничение вых. мощности Ограничение из-за перегрева Вх. переходные процессы Отключение из-за низкого входного напряжения Отключение из-за высокого входного напряжения | Окружающие условия Рабочая температура: От -40 до +65˚C Температура хранения: От -40 до +85˚C Влажность: От 0 до 95% без конденсации Высота размещения: От -500 до 3000 м Рассеивание тепла: Менее 308 ВТU в час Cтандарты Безопасность: CSA C22.2 No 60950-1-03 UL 60950-1 1st Edition CE marked IEC/EN 60950-1 IEC/EN 60950-1 ЭМС: ETSI 300 386 Излучение: CFR47 (FCC) Part 15 Class B ICES-03 Class B EN55022 (CISPR 22) Class B C-tick (Australia) EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN55022 (CISPR 22) Class B C-tick (Australia) EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-3-3 Устойчивость: EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-11 ANSI/IEEE C62.41 Cat B3 NEBS/Telcordia: GR-1089-CORE GR-63-CORE График зависимости КПД CXRF-HP 1.2kW от нагрузки |
| --- | --- |

# Text boxes

Функциональные возможности серии Cordex HP (High Performance) являются новейшими инновациями в доступных сегодня технологиях. Эксперты-разработчики объединили высокую эффективность и надежность работы в один компактный выпрямитель, что позволяет расширить диапазон применений, уменьшить затраты и стоимость оборудования.

Выпрямитель Cordex НР 1,2 кВт является идеальным решением для электропитания напряжением 48 В малогабаритного оборудования сотовой и микроволновой связи, технологий xDSL и FTTx и др.

С помощью системного контроллера CXC можно выполнять локальную и дистанционную установку, настройку и контроль параметров выпрямителя. IP технология позволяет проводить полную конфигурацию и мониторинг через Ethernet соединение.