Cordex PSU

Выпрямительная система

24В/400Вт или 48В/650Вт

- Два варианта мощности PSU 400Вт, 24В и 650Вт, 48В

- Удаленный доступ через Интернет для контроля и управления системой

- Тестирование, контроль и заряд батарей

- Возможность конфигурации входов/выходов для контроля, получения данных записей истории событий и аварийных сигнализаций

- Расширенный диапазон рабочих температур для использования в не отапливаемых помещениях

# Различные варианты установки

на открытом пространстве

# Технические данные

| Выпрямительная система Сordex PSU: Модели 24В-400Вт (p/n 0100011-002), 48В-650Вт (p/n 0100012-002) Электрические характеристики 48В-650Вт 24В-400Вт Входное напряжение (рабочее) АС: (номинальное):Вход: 176В - 320В 90В - 320В Входное напряжение (расширенное): (номинальное):Вход: 90В – 176В Входная частота: От 45Гц до 70Гц Входной ток (макс.): 5,0А 4,9А Выходная мощность: 650Вт 400Вт Коэффициент мощности: Более 0,99 КНИ: Менее 5% КПД: Более 91% Более 88% Выходное напряжение, DC: 42В – 58В 20В – 29В Выходной ток: 41,7А при 48В пост. тока Стабильность нагрузки: Менее ± 0,5% (статич.) < ± 2% (дин.) < ± 5% (дин.) Линейная стабильность: Менее ± 0,1% (статич.) ± 1% (динам.) Уровень шума в речевом диапазоне: < 32дБrnc Уровень шума в широком диапазоне: < 10мВ СКЗ (до 10МГц) < 100мВ пик-пик (до 100МГц) Псофометрический шум: < 1мВ СКЗ Окружающие условия Рабочая температура: От -40 до +50˚C Расширенная раб. температура: От -40 до +70˚C с пониж. мощн. Температура хранения: От -40 до +85˚C Влажность: От 0 до 95% без конденсации Высота размещения: От -500 до 3000м Рассеивание тепла: Менее 110 ВТU в час Mеханические параметры Размеры (В х Ш х Г): 117мм х 281мм х 101мм Вес: 3,0 кг Монтаж: На стену на DIN рейку (станд. TS-35/7.5 или рейка 15) Соединения: вход АС, нагрузка, АКБ Клеммы под винт 4мм² (#12AWG) Соединения: аварии, вх/выходы Клеммы 2,5мм² (#14AWG) | Параметры Пользовательский интерфейс GUI: Встроенный Web доступ через Ethern. Cветодиоды: Электросеть ОК (зеленый) Вторичная авария (желтый) Главная авария (красный) Cтандарты Безопасность: CSA C22.2 No 60950-1-03 CE marked IEC/EN 60950-1 IEC/EN 60950-1 ЭМС: ETSI 300 386-2 Излучение: CFR47 (FCC) Part 15 Class А EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 EN 61000-3-3 Устойчивость: EN 61000-4-2 EN 61000-4-3 EN 61000-4-4 EN 61000-4-5 EN 61000-4-6 EN 61000-4-11 ANSI/IEEE C62.41 Cat B3 |
| --- | --- |

# Text boxes

Cordex PSU является полной интегрированной выпрямительной системой электропитания с выходным напряжением 24В и 48В постоянного тока в компактном исполнении. Данная система предназначена для питания ответственной нагрузки с возможностью контроля за работой системы на локально месте или дистанционно с помощью встроенного контроллера СХСI. На выходе PSU формируется ток с низкой пульсацией. Система имеет защиту от короткого замыкания, перенапряжения, перегрева и перегрузки. Для контроля аварийной сигнализации можно использовать два температурных, два цифровых и один аналоговый вход.